Nidzica, dn. 13.11.2009 roku

Wyjaśnienie do treści SIWZ

NA ROBOTY  W ZAKRESIE INSTALACJI  BUDOWLANYCH, POLEGAJĄCE NA DOSTAWIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ORAZ MONTAŻU SIECI  ZINTEGROWANEJ NA POTRZEBY POWIATOWEGO  URZĘDU  PRACY  W  NIDZICY (DO - 0420 -  3 / 2009)

PYTANIA

1. W przedmiarze wymienione jest 19 osłon Plug Guard. Na schematach zaznaczonych jako chronione, jest 5 gniazd. Ile osłon należy przyjąć w ofercie?

2. W przedmiarze wymienione jest 108 gniazd DATA z uziemieniem, z kluczem, 16A. Na schematach widnieje 55 ZPK (2x230V), co daje 110 gniazd pojedynczych DATA. Jaką ilość gniazd należy przyjąć w ofercie?

3. Na schemacie instalacji logicznej w Budynku Pomocniczym widnieje 15 ZPK. W opisie projektu mowa jest o 24 liniach. Jaką ilość ZPK należy przyjąć w Budynku Pomocniczym?

4. Z opisu projektu wynika, iż zbudowane będzie w sumie 65 ZPK (53 + 12), co daje 130 linii, W przedmiarze mowa jest o dwóch Panelach Global 60xRJ45 wyposażonych oraz dwóch panelach 24xRJ45 wyposażonych, co daje w sumie 164 porty. Patrząc na opis wystarczyłby jeden panel 24xRJ45 w Budynku Pomocniczym. Jaką ilość paneli należy przyjąć w ofercie?

5. W przedmiarze jest mowa o 110 szt. adapterów natynkowych. Czy są to adaptery do

gniazd zasilających? Z projektu wynika, iż gniazda mają być montowane w korytach?

Jaki sposób montażu ZPK przewiduje Inwestor?

6. W przedmiarze jest mowa o 55 szt. ramek 2 krotnych. Czy są to ramki do montażu w korytach? Jeśli tak, to co z montażem gniazd elektrycznych. Jak należy je montować?

7. W przedmiarze mowa jest o 19 szt. gniazd natynkowych 78x78 podwójnych. Skąd wynika ta ilość? Gdzie należy je zamontować?

8. Na schemacie rozdzielnica GRK zasilana jest kablem Lg 16mm2. W przedmiarze uwzględniono przewody YDY 5xl0mm2 oraz YDY 5x4mm2, Jaki kabel i jaką długość należy uwzględnić do zasilenia rozdzielnicy GRK?

9. Na schemacie rozdzielnicy GRK jako zabezpieczenie główne widnieje FR 103 50A. W przedmiarze nie ma tego zabezpieczenia, widnieje natomiast rozłącznik bezpiecznikowy R303 50A, Jakie zabezpieczenie należy zastosować?

10. Na schemacie rozdzielnicy GRK widnieją lampki sygnalizacyjne. W przedmiarze nie są ujęte. Czy należy je zastosować?

11. Na schemacie rozdzielnicy widnieje ochronnik DEHNguard. W przedmiarze mowa jest o ochronniku OBO V25 B+C/4. Jaki ochronnik zastosować?

12. W projekcie mowa jest rozszyciu kabla na 50-parowej głowicy TP S.A. W przedmiarze mowa jest o 10 szt. łączówek LSA, Jaką ilość łączówek należy uwzględnić?

13. Jaki moduł rozszerzenia centrali telefonicznej należy zamontować? Czy pozwala na to gwarancja bądź umowa serwisowa?

14. Co to znaczy, że kable krosowe mają być z elementami kodującymi? Na czym ma polegać kodowanie?

15. W przedmiarze mowa jest o 19 szt osłonek Plug Guard oraz o 19 szt, elementów kodujących Plug Guard. System zabezpieczeń Plug Guard składa się z zabezpieczenia Plug Guard oraz klucza Plug Guard. Co oznacza rozróżnienie na osłonki i elementy kodujące?

16.  W przedmiarze mowa jest o zabezpieczeniach Patch Guard. Nie uwzględniono kluczy do tych zabezpieczeń. Czy należy uwzględnić klucze i w jakiej ilości?

17.  W przedmiarze i projekcie wymienione są z nazwy zabezpieczenia gniazd. W ofercie posiada je tylko jeden producent z dostępnych na rynku. Czy są one niezbędnie wymagane oraz czy można je zastąpić podobnymi rozwiązaniami?

ODPOWIEDZI

Ad.1.

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Ad.2

Należy przyjąć 110 gniazd - zgodnie z rzutem pomieszczeń.

Ad.3

Należy przyjąć 15 ZPK - zgodnie z rzutem pomieszczeń.

Ad.4

W budynku pomocniczym należy przyjąć jeden panel 24xRJ45.

Ad.5 i 6

Sposób montażu przyjąć zgodnie z projektem.

Materiały pomocnicze montażu gniazd elektrycznych i logicznych dobrać w sposób zapewniający względy estetyczne, oraz zgodnie z zaleceniami określonymi przez producentów osprzętu.

Ad.7

Zamawiający rezygnuje z montażu tych gniazd.

Ad.8

Należy przyjąć 28 m kabla YDY 5x10 mm2.

Ad.9

Zabezpieczenie główne rozdzielnicy GRK przyjąć zgodnie ze schematem.

Rozłącznik bezpiecznikowy R303 50A lub równoważny ma być zainstalowany w tablicy głównej (TG).

Ad.10.

Tak należy zastosować.

Ad.11.

Należy przyjąć ochronnik OBO V25 B+C/4 lub równoważny.

Ad.12.

Przyjąć zgodnie z przedmiarem i w wycenie pozycji uwzględnić koszty związane z koniecznością przełączania nowej sieci telefonicznej na centralę w sposób nie zakłócający pracy urzędu.

Ad.13

Moduł centrali powinien być zgodny z przedmiarem robót tj. 16 portów analogowych i dobrany do istniejącej centrali telefonicznej.

Centrala nie jest objęta gwarancją, a koszty uruchomienia centrali wraz z modułem powinny być wkalkulowane w cenę modułu.

Ad.14

Zgodnie z pkt. 3.4 części opisowej projektu.

Minimalna ilość kolorów to 6. Wykonane z tworzywa sztucznego tego samego producenta co kabel krosowy.

Ad.15.

Przyjąć zgodnie z przedmiarem 19 kompletnych zabezpieczeń Plug Guard lub równoważnych,  które składają się z zabezpieczenia i klucza.

Ad.16

Klucze Patch Guard uwzględniono w pozycji nr 15 przedmiaru robót (zamiast Plug Guard).

Ad.17.

Zgodnie z udzieloną na pytanie odpowiedzią z dn. 09.11.2009 roku.