# Załącznik nr 1 do SIWZ

..............................................

pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Pamięć masowa – 1 szt.

Kod CPV – 30234500-3

Producent / firma: .......................................	Typ / model: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Minimalne wymagania | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pamięć masowa |
| I Parametry: |
|  | Obudowa | 1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, etc). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię iSCSI 1Gb/s (wymagany jeden kontroler wyposażony w dwa interfejsy iSCSI 1Gb każdy, z możliwością przyszłej rozbudowy o kolejne interfejsy). 2) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie. 3) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy. 4) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. 5) Maksymalna moc zasilania nie może przekraczać 5400 [W] dla maksymalnej możliwej konfiguracji macierzy. 6) Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 7) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy. 8) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości nie większej niż 2U, przy montażu w szafach przemysłowych standardu 19” . 9) Moduły dla rozbudowy jak w pkt. 8. muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia |  |
|  | Pojemność | 1) System musi umożliwiać instalację minimum 12 dysków formatu 3,5” wykonanych jako dyski SAS lub NearLine-SAS lub SolidStateDrive. 2) System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających uzyskanie sumarycznej przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. Raw) 360TB. 3) System musi mieć możliwość rozbudowy o redundantny kontroler RAID bez utraty wcześniej zapisanych danych. 4) Macierz musi umożliwiać instalacje dysków 2,5” oraz 3,5” w obrębie pojedynczego rozwiązania. 5) Macierz musi umożliwiać zainstalowanie maksymalnie 240 dysków w pojedynczym rozwiązaniu. 5) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych. 6) Oferowana macierz musi zawierać dyski NearLine-SAS 3.5” o prędkości obr. 7.2 tys obr/min udostępniające użytkownikowi powierzchnie w trybie tzw. surowym (raw) min. 14TB z możliwością dołożenia minimum 5 dysków bez konieczności dokupienia nowych półek. |  |
|  | Kontrolery | 1) System musi posiadać 1 kontroler z minimum 4GB pamięci podręcznej każdy. 2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub bateryjnego. 3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – dotyczy konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID. 4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. 5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. 6) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. |  |
|  | Interfejsy | 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty iSCSI do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID. 2) Macierz musi umożliwiać rozbudowę każdego z kontrolerów RAID poprzez dodanie do 2 istniejących portów, kolejnych 2 portów obsługujących protokoły transmisji: FC 4Gb/s, FC 8 Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s, SAS 2.0 6 Gb/s. 2) Rozbudowa portów j.w. nie może wymagać zmiany modelu kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczności licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych. 3) Interfejsy wspierane w rozwiązaniu nie mogą być wykorzystywane do innych pomocniczych rodzajów transmisji danych jak zarządzanie, konfiguracja zasobów macierzy. Zamawiający nie dopuszcza w tym wymaganiu zwielokrotniania interfejsów poprzez stosowanie zewnętrznych urządzeń aktywnych lub zarządzanych przez inne niż wbudowane w macierzy oprogramowanie kodowe. |  |
|  | Poziomy RAID | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1 ,1+0, 5 ,5+0, 6 |  |
|  | Wspierane dyski | Oferowana macierz musi wspierać dyski: 1) dyski technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę, 2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem SAS 2.0 6Gb/s, wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 1TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, 3) dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 100GB – macierz musi zapewniać obsługę min. 32 szt. dysków SSD w całym rozwiązaniu, 4) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. 2 porty SAS 2.0 6Gb/s, pracujące w reżimie full-duplex (z jednoczesną transmisję danych przez dwa porty) 5) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków. 6) Macierz musi wspierać dla min jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy. 7) Macierz musi wspierać technologie energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler,’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym. 8) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID, - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. |  |
|  | Opcje software’owe | 1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowych z możliwością rozszerzenia licencji do min. 2048 kopii migawkowych. 2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS). 3) Macierz musi wspierać Microsoft Virtual Disk Services (VDS). 4) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 2048 woluminów (LUN). 5) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych (min. 512 w trybie High Availability z 2 ścieżkami logicznymi dla każdego hosta). 6) Oprogramowanie wbudowane macierzy musi wspierać szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem algorytmu szyfrującego o długości klucza minimum 128-bitów. 7) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów. 8) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: - zmiana rozmiaru woluminu, - zmiana poziomu RAID, - zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID, - dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej. 9) Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare 3.5/4.0, Citrix XEN Server. 10) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipathing (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem). 11) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 60TB. 12) Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z drugą macierzą tego typu lub modelem wyższym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewn. urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji . Funkcjonalność replikacji danych musi być obsługiwana z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy jako tzw. storage-based data replication. 13) Macierz musi wspierać funkcjonalność Thin Provisioning tj. wirtualizacji rozmiaru zasobu logicznego wystawianego dla hosta. |  |
|  | Konfiguracja, zarządzanie | 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. 2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 3) Pełne zdalne zarządzanie macierzą powinno być możliwe bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora. 4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI. |  |
|  | Gwarancja | Macierz musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu, gwarantowany przez producenta czas skutecznej reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, w przypadku awarii dysku twardego serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary, pakiet serwisowy powinien być składnikiem macierzy oraz być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika, dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu macierzy, serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu, system musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP, macierz nie będzie posiadała plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza, udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji macierzy o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi serwera, możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet, gwarancja może być realizowana na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta, możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, serwis realizowany w języku polskim. Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. |  |
|  | Pozostałe wymagania | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia. Elementy, z których zbudowana jest macierz muszą być produktami producenta macierzy lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/ podzespołów. Zamawiający wyklucza możliwość jakiegokolwiek przerabiania/ rozbudowy lub innego modyfikowania macierzy na drodze producent – Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta macierzy na okoliczność zgodności z oferowaną macierzą i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. W zestawie dwa kable zasilające min 1,5m, dwa kable sieciowe RJ45 min 3m do podłączenia serwerów do macierzy. |  |

- Zasilacz awaryjny (z dwoma modułami bateryjnymi) – 1 szt.

Kod CPV – 30237280-5

Producent / firma: .......................................	Typ / model: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Minimalne wymagania | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zasilacz awaryjny |
| I Parametry: |
|  | Parametry techniczne | Obudowa z możliwością instalacji w szafie RACK lub kaskadowej zabudowy wraz z dodatkowymi modułami bateryjnymi. Moc pozorna: min 3000 VA; Moc rzeczywista: min 2700 Wat; Architektura UPSa: line interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms; Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: min. 8 x IEC320 C13 (10A); 1 x IEC320 C19 (16A); Typ gniazda wejściowego: bezpośrednie wpięcie do sieci energetycznej 1 fazowe 16A, Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 6 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 18 min; Sprawność przy pełnym obciążeniu 98%; Zniekształcenie napięcia wyjściowego – do 5%; Typ napięcia wyjściowego – pełna sinusoida; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 140-280 V; Zimny start; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Porty komunikacji: RJ-45 10/100 Base-T,RJ-45 Serial,Smart-Slot; Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: rack 19"; Wyposażenie standardowe: instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt., kabel szeregowy RS232 (DB9), karta sieciowa zarządzająca z DSP, klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 19"; stopki do wersji Tower; Dołączone oprogramowanie: PowerChute Business Edition; Szerokość: 19 cali; Wysokość: max 2U; Możliwość zwiększenia czasu pracy poprzez dołożenie dedykowanych modułów bateryjnych; Możliwość dołożenia do 4 modułów bateryjnych. UPS dostarczony wraz z dwoma dodatkowymi modułami bateryjnymi wyposażonymi w szyny do montażu w szafie rack, wysokość max. 2U i min. 1200VA (każdy) |  |
|  | Gwarancja UPS | Wszystkie oferowane zasilacze awaryjne muszą posiadać dedykowany pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: gwarancja 3 lata na części i robociznę dla zasilaczy awaryjnych (UPS), gwarancja 2 lata na części i robociznę dla akumulatora oraz modułów bateryjnych, gwarancja typu Exchange (wymiana produktu), gwarantowany przez producenta czas reakcji, dostępność części zapasowych do 3 lat od zakupu, udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji rozwiązania o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi, możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy, możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet, możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim. Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, musi posiadać wsparcie techniczne producenta w języku polskim. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/ podzespołów. Zamawiający wyklucza możliwość jakiegokolwiek przerabiania, rozbudowy lub innego modyfikowania urządzeń na drodze producent – Zamawiający. |  |
|  | Inne | Komplet mocowań i śrub do szafy RACK o głębokości 1000mm. Dodatkowy komplet śrub rack dla kompletu dostarczonych urządzeń. |  |

- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
Kod CPV – 30232110-8

- Producent / firma: .......................................	Typ / model: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Minimalne wymagania | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Urządzenie wielofunkcyjne |
| I Parametry: |
|  | Funkcje urządzenia | Drukowanie, Skanowanie, Kopiowanie, FAX |  |
|  | Technologia Druku | Laserowa monochromatyczna, moduł automatycznego druku dwustronnego |  |
|  | Jakość druku | 1200x1200dpi, 600x600dpi |  |
|  | Szybkość druku | 40 str./min. |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | <5 sek. |  |
|  | Obciążenie | Rekomendowane do 8000 stron/miesiąc, maksymalne do 80000 stron/miesiąc |  |
|  | Pamięć stron (FAX) | 4MB (ok. 200 stron) |  |
|  | Skanowanie do | FTP, HTTP, USB, Email, TWAIN, CIFS |  |
|  | Skanowanie do formatu | M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF + |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600dpi |  |
|  | Szybkość skanowania | Do 37 str./min w czerni, do 10 str./min w kolorze |  |
|  | Podawanie dokumentów | 50-arkuszowy automatyczny podajnik dokumentów |  |
|  | Panel LCD | Tak |  |
|  | Klawiatura | Min.12 klawiszy alfanumerycznych, 4 przyciski funkcyjne oraz 6 przycisków nawigacyjnych |  |
|  | Czcionki | 87 skalowalnych czcionek PCL, 136 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP |  |
|  | Zużycie energii | Typowe: 610W; Maksymalne: 950W; W trybie czuwania: 80W; Tryb oszczędzania energii: <14W; W trybie głębokiego uśpienia: <3.0W; Auto-Off: <0.5W |  |
|  | Szybkość procesora | Min. 330 MHz |  |
|  | Pamięć | Min. 256 MB |  |
|  | Porty | USB 2.0; RJ 45 (10/100); RJ 11 x2 |  |
|  | Języki drukowania | PCL6, PCL5e, PostScript3, SIDM |  |
|  | Format wydruku | A4 |  |
|  | Podajniki papieru | Podajnik na 250 arkuszy 80g/m2 Opcjonalny podajnika na 530 arkuszy |  |
|  | Formaty papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, C6, DL); Drukowanie dwustronne: A4, B5; RADF: A4, B5, A5, A6 (A6 tylko druk jednostronny) |  |
|  | Sterowniki | do następujących systemów operacyjnych: Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2 |  |
|  | Materiały eksploatacyjne | Urządzenie dostarczone wraz z dodatkowym bębnem 25000 str. oraz dodatkowym tonerem o wydajności 12000 str. Kabel RJ45 3m oraz kabel USB AB 3m |  |
|  | Wymiary | 455 x 427 x 425 mm |  |
|  | Waga | do 20 kg |  |
|  | Gwarancja | 3 lata |  |

- Przedłużenie (zakup) na kolejny rok licencji dla urządzenia FortiAnalyzer 100B od daty wygaśnięcia obecnej licencji, tj. w dniu 14.09.2013 r.

Kod CPV – 48219500-1

- Przedłużenie (zakup) na kolejny rok licencji dla urządzenia FortiGate 80C od daty wygaśnięcia obecnej licencji, tj. w dniu 20.08.2013 r.

Kod CPV – 48219500-1

…………………………………………

podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy